消防维护保养实施的内容:

     （一）火灾自动报警系统
  1、毎月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电转换功能。

  2、每月检查消防控制室或消防值班室工作环境及火灾报警控制器及联动控制器是否处于正常完好状态，对主机电源进行充放电试验。

  3、每月检查探测器的外表有无损坏及清理探头。

  4、每月检查探测器信号指示灯是否工作正常。

  5、每月检查探测器接线是否规范、底座有无脱落。

  6、每月检查手动报警按钮外表是否损坏并清洁表面。

  7、每月测试手动报警按钮操作及检查接线是否正常。

  8、每月检查声光报警器外表是否损坏并清洁表面。

  9、在消防区域检查短路故障测试并排除故障。

  10、测试声光报警器响声是否正常。

  11、每月检查消火栓按钮外表是否损坏并清洁表面。

  12、每月测试消火栓按钮操作及检查接线是否正常。

  13、每月检查模块外表并清洁表面。

  14、每月检查模块接线管口密封是否良好，接线是否规范，检查模块端子接线有无异常。

  15、每月测试消防泵的远程启泵功能。

  16、每月测试喷淋泵的远程启泵功能。

  17、每月测试强切功能是否处于正常状态。

  18、每月测试水流指示器和压力开关的报警功能及自动启泵和信号显示。

  19、每月检查下列功能：

（1）采用检测设备分批对探测器的工作情况进行试验，检测数量不少于总数的10%。

（2）试验手动报警按钮报警功能、抽检数量不少于总数的10%。

（3）自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

  20、火灾报警探测器投入运行二年后，应每隔一年全部清洗一遍，并作响应阈值及其它必要的功能试验，合格者方可继续使用。

（二）自动喷水灭火系统

1、每月对喷淋头外观进行检查，检查是否有砂眼或泄漏现象。

2、每月巡查喷淋系统管道外观是否完好。

3、每月检查水源控制阀是否处于工作状态，对各阀门的接口及附件进行检查和维护。

4、每月巡查报警阀组的外观是否完好。

5、每月对湿式报警阀旁的试水阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

6、每月检查消防泵工作环境及消防泵、电源控制柜等是否处于正常完好状态。

7、启动喷淋泵，当喷淋泵为自动控制时，模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，实验主备泵的切换功能。

8、利用末端放水，测试水流指示器和压力开关的报警功能及自动启泵和信号显示。

9、每月检查下列功能：

利用未端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的20%。

（三）消火栓系统

1、每月对消火栓箱外观进行检查。

2、每月对最不利点消火栓进行静压压力试验。

3、对消火栓内栓头、接口、水枪、水带等设备进行检查。

4、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。

5、每月检查下列功能：

（1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

（2）试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不少于总数的20%。

（3）屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

（四）建筑防火和安全疏散

1、每月检查防火卷帘门周围有无影响正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好；

2、每月检查下列功能：

（1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。

（2）用手动按钮启动防火卷帘。抽检数量不少于总数的30%。

（五）防烟排烟系统

1、每月检查送风、排烟机房工作环境及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

2、每月检查下列功能：

（1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检楼层数量不少于总数的50%。

（2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（3）试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。

（六）电气和通讯

1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

2、每月检查下列功能：

（1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

（2）试验选层广播。抽检数量不少于总数的30%。

（3）试验从背景音乐状态下强迫至事故应急广播状态的功能。

